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MODEL : 옥외 설치용 NTP 타임 서버 (SSM-ST41)

1. 개 요
SSM-ST41은 인터넷에 액세스할 수 없는 네트워크에서 사용되거나 인터넷 연결이 끊어진 경우 폴백 타임 서버로 사용됩니다.
안테나가 통합된 방수 타입의 타임서버는 GPS, Galileo 또는 GLONASS 신호를 수신하고 NTP를 통해 정확한 시간 동기화를 제공하며 필요한 경우 위치 데이터를 제공합니다..

• 다양한 위성시스템으로 인한 높은 가용성
• GPS, Galileo 및 GLONASS 간의 자동 전환
• 옥외에 쉽게 설치할 수 있도록 안테나가 통합된 IP68의 견고한 하우징
• PoE (Power over Ethernet)을 이용한 빠르고 간편한 연결
• 외부 전원이용시 허용 전압 : 10 V DC ... 30 V DC
• 웹서버, SNMP, NMEA 또는 JSON 스트리밍을 통한 정확한 위치 결정
• 전원 및 위성 수신 상태에 대한 진단 LED
• 동작 온도 범위 : - 40 ~ +70˚C

2. 제 원 
1) 마운팅 타입    : 옥외 설치용
2) 보호레벨       : IP68 (Manufacturers declaration, not evaluated by UL)
UL/CSA: Enclosure Type Rating 1 (indoor use)
3) 시간 정확도    : 오프라인 모드 : <15 초/월 (GNSS 또는 인터넷 미수신, 온도 변화 없음)
<60 초/월 (GNSS 또는 인터넷 미수신, 온도 변화 있음)
4) 반응시간       : ≤ 2 ms (NTP, 이더넷 네트워크와 네트워크 지원용량에 따라 다름)
1 s (TCP를 통한 NMEA 위치 데이터의 폴링 속도)
5) 스위치 온 타임 : ≤ 100초 (위성 고정까지 걸리는 시간(콜드 재시작, 장치 시작 포함))
~ 40초 (장치 시작) 
6) 전원           : 24 V DC (SELV)
7) 전원 공급범위  : 10 V DC ... 30 V DC (SELV)
8) 소비전력       : ≤ 2.5 W
9) 접속가능 위성  : GNSS (GPS / Galileo / GLONASS)
10) 주파수        : 1575.42 MHz (GPS, L1C/A) / 1602 MHz +k*562,5 kHz (GLONASS, L1OF)
1575.42 MHz (Galileo, E1-B/C)
11) 접속방식      : RJ45
12) 전송속도      : 10/100/1000 Mbps
13) 전송거리      : 100m
14) 지원 프로토콜 : SNTP, NTP (v1, v2, v3, v4, without authentication), NMEA 0183 (via TCP),
HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, DHCP, VLAN, Telnet
15) 작동온/습도   : -40 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 % (non-condensing)
16) 인증          : CE, UL 508
17) 외형치수      : 138 x 62.8 x 51.5mm
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