MODEL : 조기 화재 감지 Bi-spectrum 열화상 카메라 (TNM-C2712TDR)

1. 개 요

TNM-C2712TDR은 QQVGA 열화상 & 3MP 실화상 센서를 내장한 조기 화재 감지 Bi-spectrum 열화상 카메라 입니다.

• Bi-spectrum 멀티채널: QQVGA 열화상 & 3MP 실화상 센서

• 프레임레이트 : 실화상 최대 30fps, 열화상 최대 8fps

• 화각 : 열화상 수평 95°, 수직 69° & 실화상 수평 100°, 수직 73°

• 조기 화재 감지 (AI 영상 분석 및 온도감지 기반)

• 온도감지 (-10°C~450°C, 2개의 사각형 지원, 스팟 온도 체크), 온도 차이 감지

• 조기 화재 감지 및 온도 감지 거리 : 7m

• IP67, IK09(전면 렌즈 제외)

• PoE: 최대 10.8W, 표준 6.2W

2. 제 원

| 영상 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 촬상 소자 | 비냉각식 마이크로 볼로미터 (스펙트럼 범위: 8~14㎛, 원본해상도: 160x120) | 1/2.8" CMOS (3MP) |
| 해상도 | 640x480, 320x240 | 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 |
|  |  | 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, |
|  |  | 640x480, 640x360, 320x240 |
| 최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 최대 8fps | H.265/H.264: 최대 30fps/25fps |
|  | MJPEG: 최대 5fps | MJPEG: 최대 5fps |
| NETD | ＜50mK |  |
| 픽셀 사이즈 | 12㎛ |  |
| 최저조도 |  | 컬러: 0.06Lux(F1.6, 1/30sec) |
|  |  | 흑백: 0.06Lux(F1.6, 1/30sec) |
| 렌즈 |  |  |
| 초점거리 | 1.2mm 고정 초점 렌즈 | 3.06mm 고정 초점 렌즈 |
| 최대 구경비 | F1.1 | F1.6 |
| 화각 | H: 95° / V: 69° / D: 119° | H: 100° / V: 73° / D: 129° |
| 최소 지근 거리 | 0.15m | 1.1m |
| 포커스 제어 | 고정 초점 | 고정 초점 |
| 팬 / 틸트 / 회전 |  |  |
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | 0°~360° / 0°~70° / 0°~360° |  |
| 카메라 기능 |  |  |
| 카메라 타이틀 | 최대 85자 |  |
| Day & Night |  | 자동(전자식) |
| 역광보정 |  | BLC, WDR, SSDR |
| Wide Dynamic Range |  | WDR |
| 노이즈 제거 |  | SSNR V |
| 영상 흔들림 보정 |  | 지원 |
| 움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 |  |
| 프라이버시 기능 | 6개, 직사각형 지원 |  |
|  | - 색상: 회색/검정/흰색 |  |
| Gain Control |  | 낮음 / 중간 / 높음 |
| 화이트발란스 |  | ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 |
| LDC (렌즈왜곡보정) |  | 지원 |
| 전자셔터 |  | 최소 / 최대 / 플리커 방지(1/5~1/20,000초) |
| 영상회전 | 상하반전, 좌우반전 |  |
| 지능형 분석 | 온도 감지, 온도 차이 감지 | AI엔진 기반 분석 이벤트 |
|  |  | - 조기 화재 감지 |
|  | 분석 이벤트 | 분석 이벤트 |
|  | - 움직임 감지 | - 템퍼링, 오디오 감지, 움직임 감지 |
| 알람 입출력 | 입력 1개 / 출력 1개 |  |
| 알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, MQTT 구독 |  |
| 알람 이벤트 | 알람 트리거 발생시 |  |
|  | - 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP |  |
|  | - 알림: e-mail |  |
|  | - 녹화: SD/SDHC/SDXC 또는 NAS |  |
|  | - 알람 출력 |  |
|  | - Handover: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송 |  |
|  | - 음원 재생 |  |
|  | - MQTT: 발행 |  |
|  | - Light alarm |  |
| 오디오 입력 | 선택가능(마이크/라인 입력) |  |
| 오디오 출력 | 라인 출력 |  |
| 칼라 팔레트 | Whitehot, Sepia, Red, Custom |  |
| 온도감지 |  |  |
| 온도 감지 범위 | Narrow: -10°C~140°C |  |
|  | Wide: -10°C~450°C |  |
| 온도 정확도 | Narrow: ±5°C 또는 5% 이하 |  |
|  | Wide: ±10°C 또는 10% 이하 |  |
| 온도 감지 | 전체 FoV 내, 2개의 사각형 ROI 설정지원 |  |
| 추가기능 | 스팟 온도 체크 |  |
| 네트워크 |  |  |
| 이더넷 | Metal shielded RJ45 (10/100BASE-T) |  |
| 비디오 압축 | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |  |
| 오디오 압축 | G.711 u-law / G.726 선택가능 |  |
|  | G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz |  |
|  | G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |  |
|  | AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |  |
| 스마트압축 | WiseStreamⅡ | 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ |
| 화질 제어 | H.264/H.265: 비트레이트 레벨 제어 |  |
|  | MJPEG: 비트레이트 레벨 제어 |  |
| 비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR |  |
|  | MJPEG: VBR |  |
| 스트리밍 | 유니캐스트(최대 6명) / 멀티캐스트 |  |
|  | 멀티 스트리밍(최대 3개 프로파일) |  |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, |  |
|  | SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP |  |
|  | (TCP, UDP Unicast), MQTT |  |
| 응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/T |  |
|  | SUNAPI(HTTP API) |  |
|  | Hanwha Vision Open Platform |  |
| 보안 |  |  |
| OS / 펌웨어 보호 | 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명 |  |
| 사용자 인증 | Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지 |  |
| 네트워크 인증 | 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) |  |
| 암호통신 | HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure) |  |
| 접근제어 | IP 기반 접근제어 |  |
| 데이터 보호 | 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화 |  |
| 감사(audit) | Access/System/Event 로그 기록관리 |  |
| Device ID | 기기인증서(Hanwha Private Root CA) |  |
| Secure Storage | SDcard 암호화 |  |
| 일반 |  |  |
| 웹페이지 언어 | 한국어 |  |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 최대 512GB |  |
| 메모리 | 2GB RAM, 512MB Flash |  |
| 동작 환경 및 전원 |  |  |
| 동작 온도 / 습도 | -30°C~+55°C / 0~95% RH(non-condensing) |  |
|  | * 기동온도 -10°C |  |
| 보관 온도 / 습도 | -40°C~+60°C / 0~95% RH |  |
| 규격 인증 | IP67, IK09(전면 렌즈 제외) |  |
| 전원 | PoE(IEEE802.3af, Class3) |  |
| 소비 전력 | PoE: 최대 10.8W, 표준 6.2W |  |
| 외관 |  |  |
| 색상 / 재질 | 화이트 / 알루미늄 |  |
| RAL 코드 | RAL9003 |  |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø110x97mm, 650g |  |

http://www.hanwhavision.com/